IZ.271.8.2025/P 		  					Nałęczów, 04.09.2025 r.

ZMIANA TREŚCI SWZ

### Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy Pzp pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czesławice gmina Nałęczów”.

Zamawiający – Gmina Nałęczów, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), wprowadza zmianę treści SWZ

- Zmianie ulegają postanowienia rozdziału XIII SWZ

Treść pierwotna:

Termin składania ofert: do dnia 18.09.2025 r. do godziny 10.00.

Termin otwarcia ofert: 18.09.2025 r. godzina 10.15.

Treść zmieniona:

Termin składania ofert: do dnia 22.09.2025 r. do godziny 10.00.

Termin otwarcia ofert: 22.09.2025 r. godzina 10.15.

- Zmianie ulegają postanowienia rozdziału XIV SWZ

Treść pierwotna:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 17.10.2025 r.

Treść zmieniona:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 21.10.2025 r.

- Zmianie ulega odpowiedź na pytanie nr 8 z dnia 28.07.2025r.

Treść pierwotna:

8. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany rur PP HM na rury PP Rc o nie gorszych parametrach? Rury PP HM kosztują znacząco więcej od rur PP RC co może w znacznym stopniu wpłynąć na cenę końcową oferty a co za tym idzie na ilość zrealizowanego zakresu.

Odp. 8

Przewierty muszą być wykonane zgodnie z uzgodnioną dokumentacją projektową.

W przypadku realizacji tego zadania inwestycyjnego można zastosować rury kanalizacyjne modułowe przeciskowe PP wg PN EN-1852-1, pełnościenne, jednowarstwowe, z gładkim wewnętrznym i zewnętrznym połączeniem zatrzaskowym jak i połączeniu wciskowym oraz zintegrowanym w ściance rury dwoma fabrycznie zamontowanymi uszczelkami w klasie sztywność SN32, średnicy Dze=33018,5mm, Dze=28018,0mm i Dze=22515,0mm , długości L=1,0m i dopuszczalnej sile przeciskowej Fmax=100kN, sztywności obwodowej SN32. Materiał do produkcji rur PP zgodny z normą PN-EN 1852-1:2010. Rury muszą posiadać krajową ocenę techniczną ITB-KOT-2017/0281 wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie dla zastosowania w metodach bezwykopowych.

Treść zmieniona:

8. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany rur PP HM na rury PP Rc o nie gorszych parametrach? Rury PP HM kosztują znacząco więcej od rur PP RC co może w znacznym stopniu wpłynąć na cenę końcową oferty a co za tym idzie na ilość zrealizowanego zakresu.

Odp. 8

Parametry rur do budowy projektowanych kanałów sanitarnych powinny być dostosowane do przyjętej w projekcie bezwykopowej technologii budowy kanałów, tj. przewiertu pilotażowego trójfazowego ze sterowaniem teleoptycznym.

Przy budowie kanałów jest wymagane bezwzględnie zachowanie projektowanego jednolitego spadku dna kanału na poszczególnych odcinkach (nie mniej niż 0,5%), utrzymanie prostoliniowego przebiegu między sąsiednimi studniami oraz zachowanie szczelności. Technologia wykonania przewiertu powinna umożliwiać zrealizowanie odcinków kanału o długości ok. 60 m.

W zawiązku z powyższym, na odcinkach bezwykopowych należy zastosować rury kanalizacyjne modułowe przeciskowe o długości 1,0m,  pełnościenne, jednowarstwowe wykonane z materiału - PP wg PN EN-1852-1, o sztywności obwodowej S co najmniej 32 kN/m², z połączeniem bezkielichowym wciskowym z dwiema zintegrowanymi uszczelkami elastomerowymi.

Rury modułowe powinny posiadać wytrzymałość umożliwiającą zastosowanie w procesie przewiertu wymaganej siły przecisku przy uwzględnieniu długości poszczególnych odcinków i warunków gruntowych.

Rury muszą posiadać krajową ocenę techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie dla zastosowania w metodach bezwykopowych.

Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.