IZ.271.8.2025/P 		  					Nałęczów, 02.10.2025 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

### Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy Pzp pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czesławice gmina Nałęczów”.

W związku z wpływem wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) Zamawiający – Gmina Nałęczów, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) przekazuje poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami

Pytanie 1:

Do wykonania przecisków rurami GRP niezbędne jest wykonanie komór montażowych ze ścianek szczelnych, szczególnie przy stawie z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych. Prosimy o określenie, czy w miejscach przecisków pod torami oraz pod stawem występują ograniczenia dotyczące wibracji gruntu (bliskość zabudowań, obszary chronionej natury).

Odp.1

Przecisk pod stawem będzie wykonywany z komór roboczych w postaci studni zapuszczanych T1 i T2. Komory montażowe ze ścianek szczelnych należy zastosować dla przecisku pod torami. Nie występują ograniczenia dotyczące zastosowania grodzic.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że dla drogi nr 10788L odtworzenie nawierzchni należy wykonać tylko w miejscu wykopu. Wykonawca zauważa, że na rysunku 1b załączonym do projektu odtworzenia nawierzchni zaznaczony jest zakres jak dla wykopu otwartego, podczas gdy w projekcie odcinek ten wykonywany jest metodą bez wykopową. Wykonanie nawet samej warstwy ścieralnej w znaczący sposób zawyża cenę końcową.

Odp. 2

Zakres odtworzenia nawierzchni i warstwy konstrukcyjne zgodne z wydanymi warunkami zarządcy drogi i uzgodnioną przez inwestora (Gminę Nałęczów) dokumentacją projektową.

Pytanie 3:

Dotyczy wykonania przewiertu na odcinku T2-T1 Wykonawca wnosi o rezygnację z rury osłonowej GRPDN 700 dla rury PE100RC D 125. Wykonawca zwraca uwagę na fakt, iż sama rura osłonowa wykonana z tego materiału to koszt kilkudziesięciu tysięcy. Ponadto, aby wykonać przewiert o takiej średnicy , należy go wykonać metodą mikrotunelingu. Jest to koszt kilkuset tysięcy co uważamy za zbędny na tym odcinku a i znacząco wpływający na cenę końcową. Dodatkowo, miejsce komory T2-( gdzie jest one ograniczone poprzez szerokość, materiał oraz lokalizację) uniemożliwiają bezpieczną lokalizację komór do mikrotunelingu. Wnosimy o umożliwienie zmiany technologii i materiału głównie ze względu na, zdaniem Wykonawcy, niepotrzebne zawyżanie kosztów realizacji.

Odp. 3

Przewiert na odcinki T2-T1 zgodnie z uzgodnioną dokumentacją projektową. Zaprojektowano rurę osłonową z rur GRP przy zastosowaniu technologii mikrotunelingu, zapewniającą:

- średnicę rury dostosowaną do technologii wykonania przewiertu (mikrotunelingu) i jego  długości (na odcinku T2-T1 ok. 120m),

- swobodny montaż i demontaż rury przewodowej,

- przestrzeń technologiczną na ewentualne dodatkowe zabezpieczenia,

płozy, izolacje, prowadzenie kilku przewodów lub wymianę rury w przyszłości,

- odpowiednią średnicę osłony dla umożliwienia kompensacji przemieszczeń i odkształceń (np. w wyniku pełzania, ruchów gruntu),

- uwarunkowań terenowych,

- kolizji z uzbrojeniem istniejącym (rura pod stawem),

- obliczeń statycznych.

Pytanie 4:

W odpowiedziach do SWZ zapisano „W zawiązku z powyższym, na odcinkach bezwykopowych należy zastosować rury kanalizacyjne modułowe przeciskowe o długości 1,0m, pełnościenne, jednowarstwowe wykonane z materiału - PP wg PN EN-1852-1, o sztywności obwodowej S co najmniej 32 kN/m², z połączeniem bezkielichowym wciskowym z dwiema zintegrowanymi uszczelkami elastomerowymi.” Długość modułów narzuca bezpośrednio producenta rur, co zgodnie z PZP nie jest dozwolone. Prosimy o sprostowanie odpowiedzi SWZ poprzez wykreślenie zapisu o długości modułu rury przeciskowej i dopuszczenie dowolnego materiału spełniającego pozostałe wymagania projektowe.

Odp. 4

Parametry rur do budowy projektowanych kanałów sanitarnych powinny być dostosowane do przyjętej w projekcie bezwykopowej technologii budowy kanałów, tj. przewiertu pilotażowego trójfazowego ze sterowaniem teleoptycznym, dotyczy to także wykonania rur osłonowych.

Przy budowie kanałów jest wymagane bezwzględnie zachowanie projektowanego jednolitego spadku dna kanału na poszczególnych odcinkach (nie mniej niż 0,5%), utrzymanie prostoliniowego przebiegu między sąsiednimi studniami oraz zachowanie szczelności. Technologia wykonania przewiertu powinna umożliwiać zrealizowanie odcinków kanału o długości ok. 60 m, jednocześnie przy zachowaniu wymiarów komór startowych i odbiorczych określonych w projekcie, uzgodnionym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach oraz inne instytucje.

W zawiązku z powyższym, na odcinkach bezwykopowych należy zastosować rury kanalizacyjne modułowe przeciskowe o długości 1,0m, pełnościenne, jednowarstwowe wykonane z materiału - PP wg PN EN-1852-1, o sztywności obwodowej S co najmniej 32 kN/m², z połączeniem bezkielichowym wciskowym z dwiema zintegrowanymi uszczelkami elastomerowymi.

Rury modułowe powinny posiadać wytrzymałość umożliwiającą zastosowanie w procesie przewiertu wymaganej siły przecisku przy uwzględnieniu długości poszczególnych odcinków i warunków gruntowych.

Rury muszą posiadać krajową ocenę techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie dla zastosowania w metodach bezwykopowych.

Obecnie są dostępne rury kanalizacyjne wykonywane przez wielu producentów, spełniające wyżej określone parametry techniczne.

Pytanie 5:

W Rozdz. XVI "OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERTY(...)" pkt 2. Kryterium I: Cena jest napisane- "Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny całkowitej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę". Prosimy o potwierdzenie, że do oceny ofert Zamawiający będzie brał "cenę całkowitą brutto" stanowiącą sumę zakresu podstawowego oraz zakresu objętego prawem opcji.

Odp. 5.

Zamawiający informuje, że w zakresie kryterium I: Cena, o którym mowa w Rozdz. XVI „OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERTY” pkt 2, do oceny ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, wskazana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, obejmująca wyłącznie zakres podstawowy.

Tym samym, w ramach kryterium oceny ofert rozpatrywana będzie cena ryczałtowa za zakres podstawowy, co wynika również z treści formularza ofertowego. Zakres objęty prawem opcji nie jest uwzględniany przy ocenie ofert.

Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.