Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy na część nr 2 zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU CZĘŚCI NR 2 ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji ładowania pojazdów elektrycznych wraz z montażem i szkoleniem w zakresie jej obsługi oraz dostawa systemów niezbędnych do zarządzania stacją przez Zamawiającego. Stacja musi spełniać następujące wymagania minimalne:

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIA |
| --- | --- | --- |
|  | Stacja wolnostojąca dwustanowiskowa o mocy ładowania min 33 KW (22 kW na jeden punkt ładowania oraz 11 kW na drugi punkt ładowania) z dwoma gniazdami do ładowania TYP 2, z dedykowanym fundamentem prefabrykowanym z mocowaniem min na 4 śruby | 1 szt. |
|  | Zabezpieczenie przepięciowe typ 2 klasa C | Wymagane |
|  | Zabezpieczenie nadprądowe i różnicowoprądowe 30 mA typ A | Wymagane |
|  | Automatycznie ryglowane gniazda w czasie ładowania | Wymagane |
|  | Układ chłodzenia i ogrzewania stacji | Wymagane |
|  | Układ ładowania załączany poprzez czytnik kart RFID, aplikację mobilną, kartę płatniczą | Wymagane |
|  | Zdalny system sterowania i komunikacji zawierający co najmniej modem umożliwiający komunikację stacji przez sieć GSM/GPRS lub LTE (za pomocą karty SIM) oraz system komunikacji OCPP v 1.6 | Wymagane |
|  | Układ pomiarowy do rozliczenia z dystrybutorem energii elektrycznej zgodny z MID | Wymagane |
|  | Stacja odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV | Wymagane |
|  | Napięcie na gnieździe załączane w momencie podłączenia kabla do gniazda ładowania | Wymagane |
|  | Spełnienie norm i przepisów prawa obowiązujących dla stacji ładowania na dzień ich montażu w tym wszelkie uzgodnienia/certyfikaty UDT, wraz z wszelkimi opłatami w tym zakresie | Wymagane |
|  | Obudowa stacji ładowania zapewniająca 2 klasę ochronności | Blacha aluminiowa i profile aluminiowe z łączeniami spawanymi lub tworzywo sztuczne |
|  | Zabezpieczenie antykorozyjne (jeśli dotyczy) | Ocynk oraz malowanie proszkowe |
|  | Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi | Dodatkowe środki ochrony mechanicznej – 2 słupki stalowe, przykręcane do podłoża, o wys. 60 cm i średnicy 12 cm, zabezpieczone antykorozyjnie, montowane przed stacją. Kolor słupków określi Zamawiający najpóźniej w dniu podpisania umowy |
|  | Gwarancja | Co najmniej 5 lat |
|  | Pełny serwis w czasie gwarancji | Wymagane |
|  | Postępowanie w sytuacji wystąpienia awarii w trakcie użytkowania | Zdiagnozowanie przyczyny awarii w czasie 24 godz. od zgłoszenia; naprawa w czasie 48 godzin od zgłoszenia |
|  | Optyczna wizualizacja na froncie stacji informująca o stanie punktu ładowania (zielony – wolny, niebieski – ładuje, czerwony - uszkodzony) | Wymagane |

- Front i tył stacji koloru czarnego, boki koloru zielonego. Stacja z logotypami (herbem) Gminy Nałęczów. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt graficzny stacji do akceptacji. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedstawienia projektu dokona jego akceptacji lub wniesie stosowne uwagi. W przypadku wniesienia uwag Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nowy projekt graficzny stacji w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag Zamawiającego.