Załącznik do dokumentacji projektowej „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej wraz z odgałęzieniami bocznymi do przyłączy oraz pompowniami ścieków”

W odniesieniu do dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadurki -  Zamawiający wyjaśnia, że projekt techniczny został wykonany w oparciu o

materiały referencyjne. Zamawiający nie nakłada ograniczeń na zastosowanie innych materiałów niż wskazane w projekcie technicznym.

Użyte w dokumentacji projektowej nazwy producenta/nazwy systemu nie mają na celu ich preferowania, lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno - jakościowe wyrobów, materiałów itp., które są istotne z punktu widzenia działania lub użytkowania obiektu jako całości, zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w dokumentacji.

Podane w poniższej tabeli parametry/cechy/właściwości dotyczące równoważności materiałów to wartości minimalne, jakie muszą spełnić proponowane wyroby. Zastosowanie innych niż wskazane w ww. dokumentacji lub poniższej tabeli jest dopuszczalne pod warunkiem, że posiadają one parametry/cechy/właściwości takie same lub lepsze od produktów referencyjnych pod względem funkcjonalnym, technicznym, jakościowym,- muszą spełniać założenia przyjęte w ww. dokumentacji oraz obowiązujące normy i przepisy.

Zmiana  materiałów wymienionych w dokumentacji musi się odbywać z uwzględnieniem wszystkich parametrów technicznych, które są istotne z punktu widzenia działania obiektu jako całości. Przyjęte w projekcie materiały zostały skoordynowane międzybranżowo. Wszystkie materiały  powinny zapewniać wzajemną kompatybilność, również z instalacjami i urządzeniami innych branż.

W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę robót innych wyrobów/materiałów itp. niż dobrane przez projektanta, - w zakresie obowiązków Wykonawcy na etapie realizacji - w razie konieczności - będzie ponowne dokonanie obliczeń, sprawdzenie ich doboru, ponowna koordynacja między branżowa oraz dostosowanie i uzgodnienie dokumentacji.

| Lp. | Nazwa materiału/urządzenia wg dokumentacji projektowej | Cechy równoważności materiału/urządzenia opisane w dokumentacji projektowej |
| --- | --- | --- |
| 1 | Geotkanina LOTRAK 4000 | Parametry geotkaniny nie mniejsze niż: -wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż pasma – min. 35 kN/m, - wytrzymałość na rozciąganie wszerz pasma – min. 30 kN/m, - prędkość przepływu wody prostopadłego do płaszczyzny geotkaniny - min. 26 mm/s, - odporność na przebicie statyczne (CBR): min. 4 KN |
| 2 | Wzmocnienie powierzchni kinet LITORIN I i II | Działanie preparatu: - zapewnienie ochrony i wzmocnienie nawierzchni posadzek betonowych, - zabezpieczenie przed pyleniem, - powstrzymanie przesiąkania cieczy, - zapewnienie ochrony przed elektrycznością statyczną, - zapewnienie powierzchni odporności na ścieranie, uderzenia i poślizg oraz działanie wysokich i niskich temperatur |
| 3 | Zawór kulowy SZUSTER | Zawór zabezpieczający przed powrotnym przepływem ścieków, Ciśnienie nominalne: PN 10 lub PN 16, Zgodność wyrobu z PN-EN 12050-1:2002 lub PN-EN 12050-4, Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej, Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, |
| 4 | Abizol | Produkt oparty na bazie masy bitumicznej, modyfikowany kauczukiem syntetycznym, o właściwościach spajających i zabezpieczających, służący do zabezpieczania budynków i budowli przed działaniem wody i wilgoci |

Kryteria porównywalności pomp

Ze względu na obniżenie kosztów eksploatacji, wszystkie pompy muszą pochodzić od jednego producenta:

Ogólne wymagania pomp o mocy od 7 kW

Pompy musza się charakteryzować wartościami nie gorszymi niż:

- Wykres pompy certyfikowany zgodnie z :ISO 9906: 2012, HI 11.6/14.6 ≤10kW

- Klasa silnika, wg IEC 60034-30:		IE3

- Klasa izolacji silnika:				H

- Współczynnik przeciążenia wg. NEMA:	1,3

- Klasa ATEX:				II 2Gk Exd IIBT4

- Typ pracy silnika:				przystosowany do ciągłej pracy na sucho

- Uczernienie:				podwójne mechaniczne SiC-SiC

- Napięcie:				400 V

- Rodzaj rozruchu:				Y/D

- Długość kabla:		                      	10 m

- Montaż kabla w pompie:			wtyczka kablowa

- Ochrona przed zawilgoceniem:	konduktometryczna ochrona w komorze olejowej i komorze silnika. Sygnał wyprowadzony do skrzynki sterowniczej

- Ochrona prze przegrzaniem:	bimetal w każdej fazie uzwojeń silnika. Sygnał wyprowadzony do skrzynki sterowniczej

- Obliczeniowa trwałość łożysk:	50 tys godzin wyznaczona dla 50% wydajności punktu maksymalnej sprawności hydraulicznej

- Minimalna średnica prowadnic pomp:	2 cale

- Wykonanie materiałowe pompy:

Korpus silnika:				żeliwo EN-GJL-250

Korpus tłoczny:				żeliwo EN-GJL-250

Wirnik:				żeliwo EN-GJL-250

Płyta dolna:				żeliwo EN-GJL-250

Wał:				1.4021 (AISI 420)

Elementy złączne:				1.4401 (AISI 316)

Pałąk wyciągowy:				1.4401 (AISI 316)

Ogólne wymagania pomp o mocy mniejszej niż 7 kW

Pompy musza się charakteryzować wartościami nie gorszymi niż:

- Wykres pompy certyfikowany zgodnie z :ISO 9906: 2012, HI 11.6/14.6 ≤10kW

- Napięcie:				400 V

- Rodzaj rozruchu:				Y/D

- Długość kabla:		                      	10 m

- Uczernienie:				podwójne mechaniczne SiC-SiC

- Ochrona przed zawilgoceniem:	konduktometryczna ochrona w komorze. Sygnał wyprowadzony do skrzynki sterowniczej

- Ochrona prze przegrzaniem:	Bimetal w każdej fazie uzwojeń silnika. Sygnał wyprowadzony do skrzynki sterowniczej

- Minimalna średnica prowadnic pomp:	2 cale

- Wykonanie materiałowe pompy:

Korpus silnika:				żeliwo EN-GJL-250

Korpus tłoczny:				żeliwo EN-GJL-250

Wirnik:				żeliwo EN-GJL-250

Płyta dolna:				żeliwo EN-GJL-250

Wał:				1.4021 (AISI 420)

Elementy złączne:				1.4401 (AISI 316)

Wymagania pomp w pompowniach jednopompowych

Pompy musza się charakteryzować wartościami nie gorszymi niż:

- Wykres pompy certyfikowany zgodnie z :ISO 9906: 2012, HI 11.6/14.6 ≤10kW

- Wydajność pompy Q:				0,1-3,5 l/s

- Wysokość podnoszenia H:			20-5 m

- P1/P2				2,56/2,00 kW

- Napięcie:				400 V

- Rodzaj rozruchu:				Y/D

- Długość kabla:		                      	10 m

- DN króćca ssawnego:			32

- Uczernienie:				uszczelnienie mechaniczne SiC-SiC

- Minimalna średnica prowadnic pomp:	2 cale

- Min stopień rozdrobnienia: 	2mm

- Wykonanie materiałowe pompy:

Korpus silnika:				żeliwo EN-GJL-250

Korpus tłoczny:				żeliwo EN-GJL-250

Wirnik:				żeliwo EN-GJL-250

Płyta dolna:				żeliwo EN-GJL-250

Wał:				1.4021 (AISI 420)

Elementy złączne:				1.4401 (AISI 316)

Nóż i pierścień tnący			1.4528 o twardości min min. 58 HRC  b b

Szczegółowe wymagania pomp

P1 Sadurki:

| Znamionowa moc silnika P1/P2: | 7,47/7,0 kW |
| --- | --- |
| Prąd znamionowy: | 13,48A |
| Sprawność silnika 100% | 90,43% |
| Średnica króćca tłocznego: | DN 80 |
| Wirnik | Vortex |
| Wymiar ciał stałych (niezmienny w pełnym zakresie pracy i postoju) | 65 mm |

Sadurki:

| Znamionowa moc silnika P1/P2: | 1,93/1,3 kW |
| --- | --- |
| Prąd znamionowy: | 3,6A |
| Sprawność silnika 100% | 67,2% |
| Średnica króćca tłocznego: | DN 80 |
| Wirnik | Vortex |
| Wymiar ciał stałych (niezmienny w pełnym zakresie pracy i postoju) | 60 mm |

P4 Sadurki:

| Znamionowa moc silnika P1/P2: | 3,74/3,0 kW |
| --- | --- |
| Prąd znamionowy: | 6,32A |
| Sprawność silnika 100% | 80,2% |
| Średnica króćca tłocznego: | DN 80 |
| Wirnik | kanałowy typu otwartego z regulowaną szczeliną przy pomocy śrub |
| Wymiar ciał stałych (niezmienny w pełnym zakresie pracy i postoju) | 45 mm |

P6 Sadurki:

| Znamionowa moc silnika P1/P2: | 3,74/3,0 kW |
| --- | --- |
| Prąd znamionowy: | 6,32A |
| Sprawność silnika 100% | 80,2% |
| Średnica króćca tłocznego: | DN 80 |
| Wirnik | kanałowy typu otwartego z regulowaną szczeliną przy pomocy śrub |
| Wymiar ciał stałych (niezmienny w pełnym zakresie pracy i postoju) | 45 mm |

PARAMETRY PRACY POMP

| Nazwa pompowni | Qp Hp | Wysokość geometryczna | H str.I +M | Straty rurociągu policzono dla rury PEHD PN10 | Długość rurociągu tłocznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PS1 Sadurki | Qp = 4 l/s H = 24,42 m | Hg = 15,55 m | 8,87 m | SDR17 90x79,2 | L = 750,0 m |
| PS2 Sadurki | Qp = 4 l/s H = 5,56 m | Hg = 5,02 m | 0,54 m | SDR17 90x79,2 | L = 50,0 m |
| PS3 Sadurki | Qp = 2 l/s H = 10,56 m | Hg = 5,92 m | 4,64 m | SDR17 63x55,4 | L = 240,0 m |
| PS4 Sadurki | Qp = 7,6 l/s H = 15,37 m | Hg = 12,05 m | 3,32 m | SDR17 125x110,2 | L = 440,0 m |
| PS5 Sadurki | Qp = 2 l/s H = 10,59 m | Hg = 5,75 m | 4,84 m | SDR17 63x55,4 | L = 250,0 m |
| PS6 Sadurki | Qp = 4 l/s H = 17,78 m | Hg = 7,6 m | 10,18 m | SDR17 90x79,2 | L = 860,0 m |
| Po1 Sadurki | Qp = 2 l/s H = 6,3 m | Hg = 2,7 m | 3,1 m | SDR17 63x55,4 | L = 180,0 m |
| Po2 Sadurki | Qp = 2 l/s H = 4,12 m | Hg = 2,95 m | 1,17 m | SDR17 63x55,4 | L = 60,0 m |
| Sadurki (istniejąca pompownia) | Qp = 2,8 l/s H = 18,6 m | Hg = 11,8 m | 6,8 m | ------------------- | L = 450,0 m |

Ewentualne podane w opisach nazwy własne/referencyjne nie naruszają zatem art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm.), 
a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Oferowane materiały i urządzenia równoważne nie mogą spowodować zwiększenia kosztów eksploatacyjnych obiektu bardziej niż założone w dokumentacji projektowej.